## 招标工程量清单扉页
| 工程名称： | 惠创未来城7400kVA配电工程
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人 : |  | （造价人员签字盖专用章）
| 审 核 人 : |  | （签字及盖章）
| 编 制 单 位: |  | （盖章）
| 法定代表人或 其 授 权 人: |  | （签字或盖章）
| 招 标 人 : |  | （盖章）
| 法定代表人或 其 授 权 人: |  | （签字或盖章）
编 制 时 间:

## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费
1.1 |  |  | 新建电缆套管
1.2 |  |  | 电缆及桥架敷设
1.3 |  |  | 配电用房土建
1.4 |  |  | 配电用房安装
1.5 |  |  | 1#配电站高低压设备
1.6 |  |  | 2#高低压设备（800KVA)
1.7 |  |  | 3#高低压设备（800KVA)
1.8 |  |  | 4#配电站高低压设备（2500KVA)
1.9 |  |  | 防雷接地
1.10 |  |  | 系统调试
2 |  |  | 措施项目费
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目
3 |  |  | 其他项目费
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：工程优质费
3.6 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
5 |  |  | 增值税
合 计
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清 单编对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共22页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
新建电缆套管
1 | 041001002001 |  | 拆除人行道砖 | 1.拆除人行道 普通粘土砖 平铺 |  | m2 | 520.000
2 | 040204001001 |  | 恢复人行道砖 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 5cm//扩:D2-2-1+D2-2-2*-10 2.人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm//换:湿拌地面砂浆 M15 地面普通找平 3.环保透水砖（利旧） 200*100*60 |  | m2 | 520.000
3 | 040501009001 |  | 牵引管（6孔管） | 1.钻导向孔 2.扩孔 3.回拖布管 DN500mm以内 4.室外塑料排水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 160 5.HDPE电力牵引管 φ160*10 6.HDPE电力牵引管电熔直接 φ160*10 7.泥浆运输 运距3km//扩:D1-3-182+D1-3-183*2 |  | m | 157.000
4 | 041001001002 |  | 路面切缝 | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 10cm厚//扩:D1-4-88+D1-4-89*5 |  | m | 222.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共22页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
5 | 041001001001 |  | 拆除混凝土路面 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚20cm//扩:D1-4-7+D1-4-8*5 2.装载机装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距3km//扩:D1-1-126+D1-1-127*2 |  | m2 | 199.800
6 | 040203007001 |  | 恢复混凝土路面 | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm//换:普通预拌混凝土 C30 |  | m2 | 199.800
7 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 139.860
8 | 040103003001 |  | 余方弃置 | 1.装载机装土 2.自卸汽车运土方 运距3km//扩:D1-1-53+D1-1-54*2 |  | m3 | 139.860
9 | 040103001001 |  | 管沟回填石屑 | 1.回填石屑 |  | m3 | 106.028
10 | 040803003001 |  | 电缆排管（二层三列） | 1.非定型渠(管)道垫层 石屑 2.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 200 3.HDPE电力管 φ160*8 4.HDPE直通 φ160 |  | m | 222.000
11 | 040803004001 |  | 管道包封 | 1.满包混凝土加固//换:普通预拌混凝土 C25 |  | m3 | 7.064
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共22页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
12 | 040504002001 |  | 混凝土电缆井（直线井） | 1.非定型井垫层 混凝土//换:普通预拌混凝土 C20 2.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内//换:普通预拌混凝土 C25 3.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内//换:普通预拌混凝土 C25 4.安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内//换:湿拌抹灰砂浆 M15 一次性抹灰厚度≥5mm 5.预制混凝土盖板 1400*300*150 6.箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 7.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm//换: 螺纹钢筋（三级） φ10 8.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm//换: 螺纹钢筋（三级） φ12 9.构筑物及池类 矩形池壁 木模 10.构筑物及池类 平池底木模 11.混凝土垫块 12.砂滤层 厚度30cm内//换:粗砂 13.室外塑料排水管 |  | 座 | 5.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共22页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
(粘接) 公称外径(mm以内) 200 14.塑料集水管 φ200 15.预埋铁件 16.成品复合材料电缆沟支架安装 17.复合材料电缆沟支架
13 | 040504002002 |  | 混凝土电缆井（转角井） | 1.非定型井垫层 混凝土//换:普通预拌混凝土 C20 2.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内//换:普通预拌混凝土 C25 3.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内//换:普通预拌混凝土 C25 4.构筑物及池类 平池底木模 5.混凝土垫块 6.构筑物及池类 矩形池壁 木模 7.安装 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内//换:湿拌抹灰砂浆 M15 一次性抹灰厚度≥5mm 8.预制混凝土盖板 1400*300*150 9.箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 10.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～ |  | 座 | 3.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共22页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
25mm//换: 螺纹钢筋（三级） φ10 11.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10～25mm//换: 螺纹钢筋（三级） φ12 12.砂滤层 厚度30cm内//换:粗砂 13.室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200 14.塑料集水管 φ200 15.预埋铁件 16.成品复合材料电缆沟支架安装 17.复合材料电缆沟支架
电缆及桥架敷设
14 | 030412003006 |  | 电缆桥架 300*150 | 1.钢制托盘式桥架安装(宽＋高mm以下) 600 2.电缆桥架（含盖板及隔板） 300*150 壁厚1.5 |  | m | 205.000
15 | 030412003005 |  | 电缆桥架 200*150 | 1.钢制托盘式桥架安装(宽＋高mm以下) 400 2.电缆桥架（含盖板及隔板） 200*150 壁厚1.5 |  | m | 220.000
16 | 031301004001 |  | 桥架支架 | 1.管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2.镀锌角钢 L50*5 3.管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 |  | kg | 1296.691
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共22页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
17 | 040803001004 |  | 铜芯电缆 ZC-YJV22-8.7/15KV-3*300 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 400 2.铜芯电缆 ZC-YJV22-3*300 |  | m | 25.000
18 | 040803001007 |  | 铜芯电缆（利旧） ZC-YJV22-8.7/15KV-3*120 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 2.铜芯电缆（利旧） ZC-YJV22-3*120 |  | m | 580.000
19 | 040803001006 |  | 铜芯电缆（利旧）ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 2.铜芯电缆（利旧） ZC-YJV22-3*70 |  | m | 235.000
20 | 030409003005 |  | 电力电缆头 3*300 | 1.10kV以下户内成套型电缆终端头安装 成套型终端头(截面mm2以下) 400 2.冷缩式电缆终端头 3*300 |  | 个 | 2.000
21 | 030409003006 |  | 电力电缆头 3*120 | 1.10kV以下户内成套型电缆终端头安装 成套型终端头(截面mm2以下) 120 2.冷缩式电缆终端头 3*120 |  | 个 | 8.000
22 | 030409003007 |  | 电力电缆头 3*70 | 1.10kV以下户内成套型电缆终端头安装 成套型终端头(截面mm2以下) 70 2.冷缩式电缆终端头 3*70 |  | 个 | 1.000
配电用房土建
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共22页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
23 | 041001001003 |  | 地面切缝 | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 10cm厚//扩:D1-4-88+D1-4-89*5 |  | m | 23.200
24 | 041001001004 |  | 拆除原有地面 | 1.小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 2.装载机装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距3km//扩:D1-1-126+D1-1-127*2 |  | m2 | 70.620
25 | 010101001001 |  | 挖一般土方 | 1.挖掘机挖一般土方 一、二类土 |  | m3 | 42.157
26 | 010101003001 |  | 回填土方 | 1.回填土 夯实机夯实 平地 |  | m3 | 16.144
27 | 010103002001 |  | 余方弃置 | 1.装载机装土方 2.自卸汽车运土方 运距3km//扩:A1-1-53+A1-1-54*2 |  | m3 | 26.013
28 | 010402001001 |  | 蒸压加气混凝土砌块内墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm//换:湿拌砌筑砂浆 M7.5 砌筑灰缝≥5mm |  | m3 | 17.632
29 | 011201001001 |  | 墙面抹灰 | 1.底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//扩:A1-13-1+A1-13-7*5//换:湿拌抹灰砂浆 M10 一次性抹灰厚度≥5mm |  | m2 | 173.620
30 | 011403001001 |  | 抹灰面油漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮2遍// |  | m2 | 173.620
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页, 共22页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
扩:A1-15-150+补A1-15-150 2.抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆2遍//扩:A1-15-158+补A1-15-158
31 | 010802004002 |  | 开门窗洞口 | 1.墙体开门窗洞口 115墙//换:湿拌砌筑砂浆 M10 砌筑灰缝≥5mm |  | m2 | 9.650
32 | 010802004003 |  | 门洞加固 | 1.钢墙架、挡风架 2.槽钢 10# |  | m | 15.800
33 | 010802004001 |  | 钢质防火门 | 1.钢质防火门安装//换:湿拌抹灰砂浆 M10 一次性抹灰厚度≥5mm 2.钢质防火门 |  | m2 | 6.900
34 | 010807003001 |  | 铝合金百叶窗 | 1.铝合金框百页窗 铝合金百页窗 2.铝合金百叶窗（含防虫纱网） |  | m2 | 0.900
35 | 010807001001 |  | 铝合金推拉窗 | 1.推拉窗安装 2.铝合金推拉窗 |  | m2 | 1.500
36 | 010502030001 |  | 混凝土地坪 | 1.地坪 厚度8cm//换:普通预拌混凝土 C25 |  | m2 | 32.288
37 | 011101001001 |  | 水泥砂浆楼地面 | 1.水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm//换:湿拌地面砂浆 M15 地面普通找平 |  | m2 | 32.288
38 | 011101003001 |  | 自流平楼地面 | 1.环氧自流平地面 厚度0.2+1+1mm 平地面 |  | m2 | 32.288
39 | 011303003001 |  | 防鼠挡板 | 1.防鼠挡板 2.防鼠挡板 |  | 块 | 2.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第9页, 共22页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
1500*450
40 | 010401010001 |  | 砖砌电缆沟 600*800 | 1.其他混凝土基础//换:普通预拌混凝土 C20 2.砌砖地沟//换:湿拌砌筑砂浆 M7.5 砌筑灰缝≥5mm 3.现浇混凝土其他构件 压顶、扶手//换:普通预拌混凝土 C25 4.底层抹灰20mm 零星项目//扩:A1-13-4+A1-13-7*5//换:湿拌抹灰砂浆 M10 一次性抹灰厚度≥5mm 5.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Ф25以内 6.现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 7.预埋铁件 8.玻璃钢电缆沟盖板 9.玻璃钢电缆沟盖板 800*500*40 |  | m | 26.150
41 | 010401010002 |  | 砖砌电缆沟 400*400 | 1.其他混凝土基础//换:普通预拌混凝土 C20 2.砌砖地沟//换:湿拌砌筑砂浆 M7.5 砌筑灰缝≥5mm 3.现浇混凝土其他构件 压顶、扶手//换:普通预拌混凝土 C25 4.底层抹灰20mm 零星项目//扩:A1-13-4+A1-13-7*5//换:湿拌抹灰砂 |  | m | 16.372
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第10页, 共22页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
浆 M10 一次性抹灰厚度≥5mm 5.玻璃钢树脂电缆沟盖板 6.玻璃钢树脂电缆沟盖板 500*500*40 7.预埋铁件 8.现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 9.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Ф25以内
42 | 010401010003 |  | 砖砌电缆沟（无盖板） 430*800 | 1.其他混凝土基础//换:普通预拌混凝土 C20 2.砌砖地沟//换:湿拌砌筑砂浆 M7.5 砌筑灰缝≥5mm 3.现浇混凝土其他构件 压顶、扶手//换:普通预拌混凝土 C25 4.底层抹灰20mm 零星项目//扩:A1-13-4+A1-13-7*5//换:湿拌抹灰砂浆 M10 一次性抹灰厚度≥5mm |  | m | 16.970
配电用房安装
43 | 030402011001 |  | 成套配电箱 | 1.控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2.成套配电箱 XM |  | 台 | 1.000
44 | 030108001001 |  | 轴转风机 | 1.轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2 2.轴转风机 500*700 |  | 台 | 2.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第11页, 共22页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
45 | 030413001001 |  | LED单管日光灯 | 1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2.led单管日光灯 1*18W |  | 套 | 6.000
46 | 030413005001 |  | 双头应急灯 | 1.密闭灯具安装 应急灯 2.双头应急灯 2*20w |  | 套 | 2.000
47 | 030413014001 |  | 二三插座 | 1.控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相（A以下） 16 2.二三插座 3.配电板 4.接线盒安装 普通接线盒 明装 5.接线盒 |  | 套 | 3.000
48 | 030413014002 |  | 三相插座 | 1.控制设备及低压电器安装 三相带接地明插座安装（A以下） 16 2.三相插座 3.配电板 4.接线盒安装 普通接线盒 明装 5.接线盒 |  | 套 | 3.000
49 | 030413013001 |  | 二位开关 | 1.控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2.二位开关 3.接线盒安装 普通接线盒 明装 4.接线盒 |  | 套 | 1.000
50 | 030412004001 |  | 绝缘电线 ZR-BV-1.0 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 1 |  | m | 28.013
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第12页, 共22页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
2.绝缘电线 ZR-BV-1.0
51 | 030412004002 |  | 绝缘电线 ZR-BV-2.5 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2.绝缘电线 ZR-BV-2.5 |  | m | 73.524
52 | 030412004003 |  | 绝缘电线 ZR-BV-4.0 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2.绝缘电线 ZR-BV-4.0 |  | m | 112.052
53 | 030910002001 |  | 安全工具箱 | 1.灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ＞1000 2.安全工具箱（含安全工具） 1000*800*450 |  | 个 | 1.000
54 | 030910001001 |  | 灭火器 | 1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2.手提式干粉灭火器 5kg |  | 具 | 2.000
1#配电站高低压设备
55 | 030404001002 |  | 直流屏 | 1.控制设备及低压电器安装 控制屏、继电、信号屏、模拟屏安装 控制屏 2.直流屏 |  | 台 | 1.000
56 | 030402009022 |  | 高压出线柜 G1、G3、G4 | 1.配电装置安装 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2.高压出线柜 G1、G3、G4 KYN28-12 |  | 台 | 3.000
57 | 030402009043 |  | 高压出线柜 G7、G8 | 1.配电装置安装 高压成套配电柜安装 单 |  | 台 | 2.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第13页, 共22页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
母线柜 断路器柜 2.高压出线柜 G7、G8 KYN28-12
58 | 030402009019 |  | 高压进线柜 G5 | 1.配电装置安装 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2.高压进线柜 G5 KYN28-12 |  | 台 | 1.000
59 | 030402009025 |  | 高压计量柜 G2、G6 | 1.配电装置安装 高压成套配电柜安装 单母线柜 互感器柜 2.高压计量柜G2、G6 KYN28-12 |  | 台 | 2.000
60 | 031301005004 |  | 高压开关柜基础 | 1.基础型钢制作、安装 槽钢 制作 2.镀锌槽钢 10# 3.基础型钢制作、安装 槽钢 安装 |  | m | 30.500
61 | 030412003007 |  | 电缆桥架 300*150 | 1.钢制托盘式桥架安装(宽＋高mm以下) 600 2.电缆桥架（含盖板及隔板） 300*150 壁厚1.5 |  | m | 25.690
62 | 030910002002 |  | 安全工具箱 | 1.灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ＞1000 2.安全工具箱（含安全工具） 1000*800*450 |  | 个 | 1.000
63 | 030910001002 |  | 灭火器 | 1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2.手提式干粉灭火器 5kg |  | 具 | 2.000
2#高低压设备（800KVA)
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第14页, 共22页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
64 | 030404001003 |  | 直流屏 | 1.控制设备及低压电器安装 控制屏、继电、信号屏、模拟屏安装 控制屏 2.直流屏 |  | 台 | 1.000
65 | 030402009029 |  | 高压进线柜 2G01 | 1.配电装置安装 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2.高压进线柜 2G01 KYN28-12 |  | 台 | 1.000
66 | 030402009035 |  | 高压计量柜 2G02 | 1.配电装置安装 高压成套配电柜安装 单母线柜 互感器柜 2.高压计量柜 2G02 KYN28-12 |  | 台 | 1.000
67 | 030402009032 |  | 高压出线柜 2G03 | 1.配电装置安装 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2.高压出线柜 2G03 KYN28-12 |  | 台 | 1.000
68 | 030401002004 |  | 干式变压器 | 1.干式变压器安装 10KV/容量(kVA以下) 800 2.干式变压器 SCB13-800KVA |  | 台 | 1.000
69 | 030403006004 |  | 低压封闭式母线槽 | 1.低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 2000 2.低压母线槽（含软接头、过度铜排及活动接头） 1600A/4P |  | m | 3.766
70 | 030412005003 |  | 母线槽始端箱 | 1.低压封闭式插接母线槽始端箱安装 每相电流(A以下) 2000 2.母线槽始端箱 1600A |  | 台 | 2.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第15页, 共22页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
71 | 030402010018 |  | 低压进线柜 2P01 | 1.控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2.低压进线柜 2P01 800*1000*2200 |  | 台 | 1.000
72 | 030402010022 |  | 低压无功补偿柜 2P02 | 1.控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2.低压无功补偿柜 2P02 1000*1000*2200 |  | 台 | 1.000
73 | 030402010020 |  | 低压出线柜 2P03 | 1.控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2.低压馈线柜 2P03 600*1000*2200 |  | 台 | 1.000
74 | 031301005007 |  | 高压开关柜基础 | 1.基础型钢制作、安装 槽钢 制作 2.镀锌槽钢 10# 3.基础型钢制作、安装 槽钢 安装 |  | m | 14.000
75 | 031301005008 |  | 低压开关柜基础 | 1.基础型钢制作、安装 槽钢 制作 2.镀锌槽钢 10# 3.基础型钢制作、安装 槽钢 安装 |  | m | 9.200
76 | 030412003008 |  | 电缆桥架 200*150 | 1.钢制托盘式桥架安装(宽＋高mm以下) 400 2.电缆桥架（含盖板 |  | m | 12.094
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第16页, 共22页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
及隔板） 200*150 壁厚1.5
77 | 010502001003 |  | 变压器混凝土基础 | 1.其他混凝土基础//换:普通预拌混凝土 C25 |  | m3 | 0.770
78 | 011508001002 |  | 安全警示牌 | 1.挂画、挂镜 1m2以内 2.安全警示志牌 |  | 个 | 8.000
79 | 030402010038 |  | 拆除原低压配电柜 | 1.控制设备及低压电器拆除 控制、继电、模拟及配电屏拆除 配电(电源)屏、低压开关柜 |  | 台 | 4.000
80 | 030401002008 |  | 拆除原有变压器 | 1.变压器拆除 干式变压器拆除 干式变压器 10kV/容量(2000kVA以下) |  | 台 | 2.000
81 | 030910002003 |  | 安全工具箱 | 1.灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ＞1000 2.安全工具箱（含安全工具） 1000*800*450 |  | 个 | 1.000
82 | 030910001003 |  | 灭火器 | 1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2.手提式干粉灭火器 5kg |  | 具 | 2.000
3#高低压设备（800KVA)
83 | 030404001006 |  | 直流屏 | 1.控制设备及低压电器安装 控制屏、继电、信号屏、模拟屏安装 控制屏 2.直流屏 |  | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第17页, 共22页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
84 | 030402009047 |  | 高压进线柜 3G01 | 1.配电装置安装 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2.高压进线柜 2G01 KYN28-12 |  | 台 | 1.000
85 | 030402009051 |  | 高压计量柜 3G02 | 1.配电装置安装 高压成套配电柜安装 单母线柜 互感器柜 2.高压计量柜 3G02 KYN28-12 |  | 台 | 1.000
86 | 030402009049 |  | 高压出线柜 3G03 | 1.配电装置安装 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2.高压出线柜 3G03 KYN28-12 |  | 台 | 1.000
87 | 030401002007 |  | 干式变压器 | 1.干式变压器安装 10KV/容量(kVA以下) 800 2.干式变压器 SCB13-800KVA |  | 台 | 1.000
88 | 030403006007 |  | 低压封闭式母线槽 | 1.低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 2000 2.低压母线槽（含软接头、过度铜排及活动接头） 1600A/4P |  | m | 3.744
89 | 030412005006 |  | 母线槽始端箱 | 1.低压封闭式插接母线槽始端箱安装 每相电流(A以下) 2000 2.母线槽始端箱 1600A |  | 台 | 2.000
90 | 030402010033 |  | 低压进线柜 3P01 | 1.控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) |  | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第18页, 共22页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
2.低压进线柜 3P01 800*1000*2200
91 | 030402010037 |  | 低压无功补偿柜 3P02 | 1.控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2.低压无功补偿柜 3P02 1000*1000*2200 |  | 台 | 1.000
92 | 030402010035 |  | 低压出线柜 3P03~3P04 | 1.控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2.低压馈线柜 3P03~3P04 600*1000*2200 |  | 台 | 2.000
93 | 031301005016 |  | 高压开关柜基础 | 1.基础型钢制作、安装 槽钢 制作 2.镀锌槽钢 10# 3.基础型钢制作、安装 槽钢 安装 |  | m | 14.000
94 | 031301005017 |  | 低压开关柜基础 | 1.基础型钢制作、安装 槽钢 制作 2.镀锌槽钢 10# 3.基础型钢制作、安装 槽钢 安装 |  | m | 11.000
95 | 030412003009 |  | 电缆桥架 200*150 | 1.钢制托盘式桥架安装(宽＋高mm以下) 400 2.电缆桥架（含盖板及隔板） 200*150 壁厚1.5 |  | m | 5.672
96 | 010502001006 |  | 变压器混凝土基础 | 1.其他混凝土基础//换:普通预拌混凝土 |  | m3 | 0.770
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第19页, 共22页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
C25
97 | 011508001003 |  | 安全警示牌 | 1.挂画、挂镜 1m2以内 2.安全警示志牌 |  | 个 | 8.000
98 | 030910002004 |  | 安全工具箱 | 1.灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ＞1000 2.安全工具箱（含安全工具） 1000*800*450 |  | 个 | 1.000
99 | 030910001004 |  | 灭火器 | 1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2.手提式干粉灭火器 5kg |  | 具 | 2.000
4#配电站高低压设备（2500KVA)
100 | 030404001005 |  | 直流屏 | 1.控制设备及低压电器安装 控制屏、继电、信号屏、模拟屏安装 控制屏 2.直流屏 |  | 台 | 1.000
101 | 030402009040 |  | 高压进线柜 4G01 | 1.配电装置安装 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2.高压进线柜 4G01 KYN28-12 |  | 台 | 1.000
102 | 030402009041 |  | 高压出线柜 4G02 | 1.配电装置安装 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2.高压出线柜 4G02 KYN28-12 |  | 台 | 1.000
103 | 030401002006 |  | 干式变压器 | 1.干式变压器安装 10KV/容量(kVA以下) 2500 2.干式变压器 |  | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第20页, 共22页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
SCB-13-2500KVA
104 | 030403006006 |  | 低压封闭式母线槽 | 1.低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 5000 2.低压母线槽（含软接头、过度铜排及活动接头） 5000A/4P |  | m | 5.410
105 | 030402010028 |  | 低压进线柜 4P01 | 1.控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2.低压进线柜（CGKK3)4P01 1200*1000*2200 |  | 台 | 1.000
106 | 030402010029 |  | 低压无功补偿柜 4P02~P04 | 1.控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2.低压无功补偿柜（CGKK3)4P02~1P04 1000*1000*2200 |  | 台 | 3.000
107 | 030402010030 |  | 低压馈线柜 4P05 | 1.控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2.低压馈线柜 4P05 1000*1000*2200 |  | 台 | 1.000
108 | 030402010031 |  | 低压馈线柜 4P06~07 | 1.控制设备及低压电器安装 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2.低压馈线柜 |  | 台 | 2.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第21页, 共22页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
4P06~4P07 1000*1000*2200
109 | 030412005005 |  | 母线槽始端箱 | 1.低压封闭式插接母线槽始端箱安装 每相电流(A以下) 5000 2.母线槽始端箱 5000A |  | 台 | 2.000
110 | 031301005013 |  | 高压开关柜基础 | 1.基础型钢制作、安装 槽钢 制作 2.镀锌槽钢 10# 3.基础型钢制作、安装 槽钢 安装 |  | m | 10.700
111 | 031301005014 |  | 低压开关柜基础 | 1.基础型钢制作、安装 槽钢 制作 2.镀锌槽钢 10# 3.基础型钢制作、安装 槽钢 安装 |  | m | 20.400
112 | 010502001007 |  | 变压器混凝土基础 | 1.其他混凝土基础//换:普通预拌混凝土 C25 |  | m3 | 1.200
113 | 011508001004 |  | 安全警示牌 | 1.挂画、挂镜 1m2以内 2.安全警示志牌 |  | 个 | 8.000
114 | 030910002005 |  | 安全工具箱 | 1.灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ＞1000 2.安全工具箱（含安全工具） 1000*800*450 |  | 个 | 1.000
115 | 030910001005 |  | 灭火器 | 1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2.手提式干粉灭火器 5kg |  | 具 | 2.000
防雷接地
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第22页, 共22页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
116 | 030410003002 |  | 圆钢引下线 φ16 | 1.避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下 2.引下线 镀锌圆钢φ16 |  | 条 | 32.000
117 | 030410002004 |  | 接地扁钢 -40*4 | 1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 2.接地母线 镀锌扁钢 -40*4 |  | m | 354.028
系统调试
118 | 030416028004 |  | 电缆试验 | 1.电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 |  | 根 | 6.000
119 | 030416005003 |  | 电力变压器系统 | 1.电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800//调:干式变压器系统调试 |  | 系统 | 2.000
120 | 030416005004 |  | 电力变压器系统 | 1.电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 4000//调:干式变压器系统调试 |  | 系统 | 1.000
121 | 030416006001 |  | 高压配电柜调试 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 |  | 系统 | 11.000
122 | 030416006002 |  | 电容调试 | 1.母线、避雷器、电容器调试 电容器(kV以下) 1 |  | 系统 | 5.000
123 | 030416029001 |  | 防雷接地调试 | 1.接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 4.000
本页小计
合 计

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 031401001001 |  |  | 脚手架
2 | 031401002001 |  |  | 大型机械设备进出场及安拆
3 | 031401003001 |  |  | 临时专用防护棚
4 | 031401004001 |  |  | 施工操作平台
5 | 031401005001 |  |  | 临时支撑架
6 | 031401006001 |  |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 | 031401007001 |  |  | 吊装加固
8 | 031401008001 |  |  | 胎(模)具
9 | 031401009001 |  |  | 安全生产
10 | 031401010001 |  |  | 文明施工
11 | 031401011001 |  |  | 环境保护
12 | 031401012001 |  |  | 临时设施
13 | 031401013001 |  |  | 二次搬运
14 | 031401014001 |  |  | 既有建(构)筑物、设施保护
15 | 031401015001 |  |  | 已完工程及设备保护
16 | 031401016001 |  |  | 顶升、提升装置
17 | 031401017001 |  |  | 特殊地区施工增加
18 | 031401018001 |  |  | 安装与生产运行同时进行施工防护
19 | 031401019001 |  |  | 有害身体健康环境中施工防护
20 | 031401020001 |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
21 | 031401021001 |  |  | 冬雨季施工增加
22 | 031401022001 |  |  | 其他措施
本页合计 | [8 empty] | -
注： |  | 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。
措施项目清单计价表
工程名称: |  |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段: |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
本页合计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注： |  | 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) |  | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税。
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  |  | 9.00
合 计

## 主要材料设备价格表(合价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称： |  | 惠创未来城7400kVA配电工程 |  |  |  |  | 第1页, 共11页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 数量 |  | 除税单价 (元) | 除税合价 (元)