## 报价
检测项目明细清单
项目名称：惠南园公交场站配套项目
一、地基与基础检测
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 检测规范 | 单位 | 检测数量
1 | 平板载荷试验 | 加荷最大值≥400kN | 广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）：3.2.6 | 试验点 | 3
2 | 加荷体吊装运输费 |  | / | 试验点 | 3 | 3
3 | 轻型动力触探试验 | / | 广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）：3.2.7.1 | 孔 | 10 | 10
4 | 单桩低应变法检测 | / | 广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）：3.3.6.2 | 根 | 16 | 16
5 | 单桩高应变法检测 | 单桩极限承载力为4400kN | 《广东省建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）：3.3.10.2 | 根 | 5 | 5
6 | 加荷体吊装运输费（1.15元/kN） |  | / | 根 | 5 | 5
7 | 单桩竖向抗压静载试验 | 单桩极限承载力为4400kN | 广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）：3.3.10.1 | 根 | 3 | 3
8 | 加荷体吊装运输费（60元/10kN） |  | / | 根 | 3 | 3
9 | 喷锚混凝土 | 共1组，每组不少于3个点 | 广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）：3.4.4 | 点 | 3 | 3
10 | 工程检测技术工作费 | 实物工作收费的22% | / | 项 | 1 | 1
11 | 小计
二、土工检测
序号 | 工程部位 | 检测参数 | 依据GB 51004-2015检测频率；取样规准 | 单位 | 工程量 | 检测数量
1 | 挡土墙范围内回填土 | 压实度（灌砂法） | 每压实层，每500m2取1点，不足 500m2取1点 | 点 | 200m（高6.7~7.7m） | 52
2 | 基坑回填土 | 压实度（灌砂法） | 每500㎡检测1组（3点） | 点 | 2029㎡ | 15
3 | 地下室四周回填土 | 压实度（灌砂法） | 每500㎡检测1组（3点） | 点 | 902.98㎡ | 66
4 | 污水管 | 压实度 | GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范：表4.6.3-2：两井之间或1000㎡﹑每层每测一组﹙每组3点﹚ | 点 | 114.21 | 84
5 |  | 管道严密性试验 | GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范：9.3.6规定：管道内径≤700全线试验，管道内径﹥700按管道井段抽取1/3.试验不合格时在原抽样基础上加倍抽取进行试验，每次试验长度不超过5个连续井段，还要带井试验 | m | 114.21 | 114.21
6 |  | 管道QV | 《广东省城镇排水管网设计施工及验收技术指引》(试行)5.3规定：100% | m | 114.21 | 114.21
7 |  | 地基承载力 | DBJ/T15-60-2019建筑地基基础检测规范：3.2.7规定：每200㎡不应少于1个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。 | 点 | 114.21 | 6
8 | 雨水管 | 压实度 | GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范：表4.6.3-2：两井之间或1000㎡﹑每层每测一组﹙每组3点﹚ | 点 | 271.73 | 84
9 |  | 管道QV | 《广东省城镇排水管网设计施工及验收技术指引》(试行)5.3规定：100% | m | 271.73 | 271.73
10 |  | 地基承载力 | DBJ/T15-60-2019建筑地基基础检测规范：3.2.7规定：每200㎡不应少于1个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。 | 点 | 202.98m | 11
11 | 给水管 | 压实度 | GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范：表4.6.3-2：两井之间或1000㎡﹑每层每测一组﹙每组3点﹚ | 点 | 54m | 36
12 |  | 地基承载力 | DBJ/T15-60-2019建筑地基基础检测规范：3.2.7规定：每200㎡不应少于1个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。 | 点 | 54m | 3
13 | 回填中粗砂 | 击实（最大干密度、最佳含水率） | 每5000m³~20000m³抽检1组；取样50kg，送检1组 | 点 | 中粗砂 | 1
14 | 回填土 | 击实（最大干密度、最佳含水率） | 每5000m³~20000m³抽检1组；取样50kg，送检1组 | 点 | 土 | 1
15 | 小计
三、钢结构检测
序号 | 检测项目 |  | 检验频率 | 单位 | 检测数量
1 | 钢结构焊缝超声波探伤 |  | 二级焊缝按20%检测；单次检测最低收费3000. | 米 | 150
2 | 防腐涂层测厚 |  | 抽检数（10%）并不少于3构件 | 构件 | 62
3 | 防火涂层测厚 |  | 抽检数（10%）并不少于3构件 | 构件 | 62
4 | 栓钉焊接检测 |  | 1%且不少于10个 | 个 | 180
5 | 钢板原材（拉伸、弯曲） |  | 60t为1批，不足60t的可视为一批；且不同炉批号至少检测一组。 | 组 | 21
6 | 高强螺栓（连接副扭矩系数） |  | 3000套为一批，不足3000套的可视为一批，一批取8副；且每一规格至少检测一批。 | 组 | 4
7 | 高强螺栓（连接副摩擦面抗滑移系数） |  | 3000套为一批，不足3000套的可视为一批，一批取8副；且每一规格至少检测一批。 | 组 | 4
8 | 防腐涂料原材（在容器中的状态、干燥时间、漆膜外观、施工性） |  | 同厂家、同品牌、同包装、同批号，超薄型 1000kg、薄型 2000kg、厚型 3000kg 为一个验收批，每批抽 取不少于 2kg | 组 | 1
9 | 防火涂料原材（在容器中的状态、干燥时间、漆膜外观、施工性） |  | 同厂家、同品牌、同包装、同批号，超薄型 1000kg、薄型 2000kg、厚型 3000kg 为一个验收批，每批抽 取不少于 2kg | 组 | 1
10 | 小计
四、基坑监测
序号 | 检测项目 |  | 检验频率 | 单位 | 检测数量
1 | 基坑顶部水平位移和竖向位移观测点埋设及辅助材料 |  | 根据设计图纸基坑监测布置图，基坑顶部水平位移和竖向位移观测点点数为4个点 | 点 | 4
2 | 周边建筑物、地面沉降监测点埋设及辅助材料 |  | 根据设计图纸基坑监测布置图，周边建筑物沉降观测点点数为1个点 | 点 | 1
3 | 基准网测点埋设及辅助材料 |  | 根据规范要求，本项目设置1组基准网，每组布设3个点 | 点 | 3
4 | 高程基准网测量及复测 |  | 根据《建筑变形测量规范》 JGJ8-2016 5.1.3 基准点复测周期应视其所在位置的稳定情况确定，在建筑施工过程中宜1月~2月复测1次，施工结束后宜每季度或每半年复测1次，故暂定沉降及位移基准点首次观测及复测次数为3次，其中首次观测1次+施工过程中观测2次（每1~2个月复测1次，观测期为4个月）。 | km·次 | 3
5 | 水平位移基准点及复测 |  |  | km·次 | 3
6 | 基坑顶部水平位移监测 |  | 根据设计图纸以及《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）:本项目暂定每点观测次数为22次。其中采集初始值3次+观测次数为19次。 | 点·次 | 88
7 | 基坑顶部竖向位移监测 |  |  | 点·次 | 88
8 | 周边建筑物、地面沉降监测 |  |  | 点·次 | 22
9 | 监测点次技术工作费 |  | 技术工作费：序号4-8项*22% | / | /
10 | 小计
五、主体沉降监测
序号 | 检测项目 |  | 检验频率 | 单位 | 检测数量
1 | 沉降观测点埋设费用 | 公交场站 | 根据设计图纸以及《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）中7.1.2，建筑四角以及沿外墙每10m~20m或每隔2根~3根柱基布设一个沉降监测点，主体沉降观测点点数为9个点 | 点 | 9
2 | 基准网测点埋设费用 |  | 根据规范要求，本项目设置1组基准网，每组布设3个点 | 点 | 3
3 | 高程基准网测量及复测 |  | 施工期间基准点首次观测以及每两个月复测1次，施工结束后每半年复测一次，本项目暂定测量及复测次数为7次 | km·次 | 7
4 | 沉降观测 | 公交场站 | 根据设计图纸说明规定，首次观测应取前两次稳定测量平均值，民用高层建筑宜每加高 2层-3层观测1次；工业建筑按回填基坑、安装柱子和屋架、砌筑墙体、设备安装等不同施工阶段分别进行观测。若建筑施工均匀增高，应至少在增加荷载的 25%、50%、75%、100% 时各测1次。竣工后，第一年内每隔3个月观测一次，第二年每隔6个月观测一次，第三年观测一次。本阶段该建（构）筑物监测13次； | 点·次 | 117
5 | 监测点次技术工作费 |  | 技术工作费：序号3-4项*22% | / | /
6 | 小计
六、主体结构检测
序号 | 检测项目 |  | 检验频率 | 单位 | 检测数量
1 | 主体回弹 |  | 同批构件总数30%，且不少于10个 | 构件 | 140
2 | 构件尺寸 （板厚） |  | 构件总数0.1%，且不少于20个构件 | 构件 | 6
3 | 混凝土钢筋保护层厚度 |  | 构件总数2%，且不少于20个构件 | 构件 | 20
4 | 主钢筋配置 |  | 构件总数10%，且不少于20个构件 | 构件 | 14
5 | 层高 |  | 构件总数1%，且不少于3间 | 构件 | 3
6 | 小计
七、结构基础检测
序号 | 检测项目 |  | 检验频率 | 单位 | 检测数量
1 | 基础回弹 |  | 不应少于构件总数的10%，且不应少于3个构件 | 测区 | 40
2 | 承台钢筋保护层厚度 |  | 不应少于构件总数的10%，且不应少于3个构件 | 构件 | 4
3 | 小计
八、绿色建筑检测
序号 | 检测项目 |  | 检验频率 | 单位 | 检测数量
1 | 场地环境噪声 |  | 现场检测，项目四个方向布点。 | 点 | 4
2 | 照明照度 |  | 典型功能区域不少于2处 | 点 | 10
3 | 照明功率密度 |  | 典型功能区域不少于2处 | 点 | 10
4 | 室内背景噪声 |  | 典型功能的房间或场所不应少于2处 | 点 | 4
5 | 空气声隔声性能 |  | 每个单体工程选取不少于二套最不利房间 | 处 | 6
6 | 撞击声隔声性能 |  | 每个单体工程选取不少于二套最不利房间 | 处 | 2
7 | 显色指数 |  | 典型功能的房间或场所不应少于2处 | 点 | 10
8 | 眩光 |  | 典型功能区域不少于1处 | 点 | 4
9 | 室内环境污染物浓度检测 |  | 抽检量不得少于房间总数的5% | 点 | 7
10 | 市政供水水质 |  | 现场取500mL水样 | 点 | 1
11 | 小计
九、材料检测
序号 | 检测对象 | 检测参数 | 检验批容量 | 单位 | 检测数量
1 | 水泥 | 凝结时间、安定性、细度、强度、胶砂流动度安定性（沸煮法）、标准稠度用水量（标准法） | 按同一生产厂、同一等级、同一品种、同一批号且 连续进场的水泥，袋装不超过200t，散装不超过 500t为一批；按实际送检为准。 | 组 | 2
2 | 河砂 | 颗粒级配、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、氯离子含量 | 以200m3或300吨为一批；按实际送检为准。 | 组 | 1
3 | 碎石 | 堆积密度、紧密密度试验、含泥量、泥块含量、筛分试验、压碎指标、针片状颗粒含量 | 以400m3或600吨为一批；按实际送检为准。 | 组 | 4
4 | 人工砂 | 颗粒级配、表观密度、堆积密度、紧密密度、石粉含量、泥块含量、亚甲蓝值、压碎值 | 以200m3或300吨为一批；按实际送检为准。 | 组 | 1
5 | 石屑 | 颗粒级配、表观密度、堆积密度、紧密密度、石粉含量、泥块含量、亚甲蓝值、压碎值 | 以200m3或300吨为一批；按实际送检为准。 | 组 | 1
6 | 填料（矿粉） | 筛分、密度、加热安定性、亲水系数 | 以200m3或300吨为一批；按实际送检为准。 | 组 | 1
7 | 粉煤灰 | 细度、需水量比、三氧化硫、烧失量、含水量 | 同一批号，500吨为一批；按实际送检为准。 | 组 | 1
8 | 矿渣粉 | 比表面积、流动度比、三氧化硫含量、活性指数 | 同一批号，200吨为一批；按实际送检为准。 | 组 | 1
9 | 外加剂 | pH值、氯离子含量、含固量、密度、硫酸钠含量、减水率 | 同一批号，100吨为一批；按实际送检为准。 | 组 | 1
10 | 沥青（普通、改性） | 密度、延度、软化点、针入度 | 按同一品种、同一批号的石油沥青每100t为一批，改性沥青每50t为一批；；按实际送检为准。 | 组 | 2
11 | 乳化沥青 | 破乳速度、粒子电荷、筛上残留物、溶解度、残留分含量 | 按同一品种、同一批号的石油沥青每100t为一批，改性沥青每50t为一批；；按实际送检为准。 | 组 | 2
12 | 沥青混合料 | 配合比设计/验证 | AC-13、AC-20 | 组 | 2
13 |  | 马歇尔稳定度、流值、沥青含量、马歇尔密度、矿料级配 | 每台班、每品种检1次 | 组 | 2
14 | 钢筋原材（光圆） | 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、弯曲性能、最大力总伸长率、重量偏差 | 同一批号，60吨为一批，按实际送检为准。 | 组 | 5
15 | 钢筋原材（带肋） | 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、弯曲性能、强屈比/超强比、最大力总伸长率、反向弯曲、重量偏差 | 同一批号，60吨为一批，按实际送检为准。 | 组 | 10
16 | 钢材 | 拉伸性能、弯曲 | 同一批号，60吨为一批，按实际送检为准。 | 组 | 2
17 | 钢筋焊接接头 | 拉伸性能 | 300个接头取一组，按实际送检为准。 | 组 | 5
18 | 钢筋机械连接接头 | 拉伸性能 | 500个接头取一组，按实际送检为准。 | 组 | 2
19 | 水泥混凝土 | 抗压强度 | 每台班或100m3最少取一组，按实际送检为准。 | 组 | 75
20 |  | 抗渗（P8） | 同一工程部位，同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，且每项工程不少于2组；按实际送检为准。 | 组 | 2
21 |  | 混凝土配合比设计/验证 | C15、C20、C20细石、C20透水、C25、C30细石、C30 | 组 | 7
22 |  | 氯离子含量（硬化后） | 同一工程，同一配合比的混凝土检测不应少于一次；按实际送检为准。 | 组 | 1
23 |  | 放射性核素 | 同一工程，同一配合比的混凝土检测不应少于一次 | 组 | 1
24 | 砂浆 | 砂浆配合比设计/验证 | M5、M15、M20、M25 | 组 | 4
25 |  | 抗压强度 | 每一楼层或250m3砌体的各种标号的砂浆，每台班搅拌至少取一组；按实际送检为准。 | 组 | 20
26 | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压、吸水率、密度 | 同品种、同规格、同等级3万块为1批，按实际送检为准。 | 组 | 1
27 |  | 导热系数 |  | 组 | 1
28 | 灰砂实心砖 | 抗压强度 | 10万块为1批，按实际送检为准。 | 组 | 1
29 | 混凝土实心砖 | 抗压强度、抗折强度、外观、尺寸 | 10万块为1批，按实际送检为准。 | 组 | 1
30 | 透水砖 | 抗折强度、透水系数 | 以用同一批原材料、同一生产工艺生产、同标记的2000m²为一批，按实际送检为准。 | 组 | 1
31 | 陶瓷砖 | 吸水率、破坏强度、断裂模数 | 5000m2为1批，按实际送检为准。 | 组 | 1
32 |  | 放射性核素 | / | 组 | 1
33 | 石材 | 压缩强度、弯曲强度、吸水率 | 同一品种，同一等级为1批，按实际送检为准。 | 组 | 1
34 | 幕墙 | 幕墙四性（抗风压性能、水密性能、气密性能、平面内变形） | 取最不利和跨度最大；相同规格型号抽检1组 | 组 | 1
35 | 建筑外门窗 | 门窗三性（抗风压、水密性、气密性） | 按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的200樘为一个检查批，按实际送检为准。 | 组 | 1
36 |  | 门窗保温性能 | 按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列为一个检查批，按实际送检为准。 | 组 | 1
37 | 建筑玻璃光学热工 | 传热系数、可见光透射比、遮阳系数、露点 | 中空玻璃500块为一批，按实际送检为准。 | 组 | 1
38 | 铝合金型材 | 拉伸性能、涂层厚度 | 同一合金牌号为一批，按实际送检为准。 | 组 | 1
39 | 玻化微珠无机保温砂浆 | 密度、导热系数、抗压强度 | 同一品种，同一规格100t为1批，按实际送检为准。 | 组 | 1
40 | 聚合物水泥砂浆 | 稠度、保水性、立方体抗压强度、拉伸粘结强度 | 10吨为一批，按实际送检为准。 | 组 | 1
41 | 浅色地砖 | 太阳辐射吸收系数 | 5t为一批，按实际送检为准。 | 组 | 1
42 | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量、拉伸性能、低温柔性、不透水性 | 10吨为一批，按实际送检为准。 | 组 | 1
43 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 施工性、含水率、细度、湿基面粘结强度 | 50吨为一批，按实际送检为准。 | 组 | 1
44 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 固体含量、低温柔性、耐热性 | 10吨为一批，按实际送检为准。 | 组 | 1
45 | 内墙涂料 | 容器中状态、干燥时间、涂膜外观、施工性 | 同一品种为一批，按实际送检为准。 | 组 | 1
46 | 外墙涂料 | 容器中状态、干燥时间、涂膜外观、施工性、耐水性 | 同一品种为一批，按实际送检为准。 | 组 | 1
47 | 内外墙腻子粉 | 容器中状态、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、耐水性、施工性、粘结强度（标准状态）、贮存稳定性 | 15吨为一批，按实际送检为准。 | 组 | 2
48 | 防水卷材 | 拉伸性能、耐热性、不透水性、低温柔性 | 同一规格1万m2为一批，按实际送检为准。 | 组 | 3
49 | 硅酮结构密封胶 | 热老化、拉伸粘结强度 | 同一品种，每3吨为一批，按实际送检为准。 | 组 | 1
50 | 陶瓷砖胶粘剂 | 拉伸粘结强度 | 同一品种，C类产品100t为一批，D类和R类产品10t为一批。，按实际送检为准。 | 组 | 1
51 | 岩棉板 | 密度、导热系数、吸水率 | 同一品种为一批，按实际送检为准。 | 组 | 1
52 |  | 燃烧性能（A) |  | 组 | 1
53 | 耐碱玻纤网格布 | 单位面积质量、拉伸断裂强力 | 同一品种，同一规格为1批，按实际送检为准。 | 组 | 1
54 | 挤塑聚苯板 | 密度、导热系数、抗压强度 | 600m3为1批，按实际送检为准。 | 组 | 1
55 |  | 燃烧性能（B1) |  | 组 | 1
56 | 钢管脚手架扣件 | 旋转扣件：抗滑、抗破坏、扭力矩试验 | 10000件为一批，按实际送检为准。 | 组 | 1
57 |  | 直角扣件：抗滑、抗破坏、扭力矩试验、扭转刚度 |  | 组 | 1
58 |  | 对接扣件：抗拉性能、扭力矩试验 |  | 组 | 1
59 | 安全帽 | 下颚带强度、侧向刚性、冲击、穿刺 | 检查批量以一次生产投料为一批次 | 组 | 1
60 | 安全网 | 断裂强力×断裂伸长、耐贯穿、耐冲击 | 对所生产的安全网批次逐批进行检验。 | 组 | 1
61 | 安全带 | 整体静态负荷或整体动态负荷 | 同型号为一批次 | 组 | 1
62 | PP-R给水管材 | 外观尺寸、静液压、简支梁冲击试验、纵向回缩率 | 同一品种100t为一批，按实际送检为准。 | 组 | 4
63 | PP-R给水管件 | 外观尺寸、静液压 | 同一品种dn≤25mm不超过50000个为一批，32≤dn≤63mm不超过20000个为一批，按实际送检为准。 | 组 | 4
64 | PVC排水管材 | 外观尺寸、拉伸屈服强度、维卡软化温度、落锤冲击试验、纵向回缩率 | 同一品种50吨为一批，按实际送检为准。 | 组 | 4
65 | PVC排水管件 | 外观尺寸、维卡软化温度、坠落试验、烘箱试验 | 同一品种dn＜75mm不超过10000件为一批，dn≥75mm不超过5000件为一批，按实际送检为准。 | 组 | 4
66 | PE双壁波纹管材 | 外观尺寸、环刚度、落锤冲击试验、烘箱试验 | 同一品种60吨为一批，按实际送检为准。 | 组 | 2
67 | 镀锌钢管 | 拉伸性能（弯曲/压扁） | 同一牌号、同一炉号、同一规格为一批，按实际送检为准。 | 组 | 8
68 | 钢塑复合管 | 尺寸、表面质量、内衬塑结合强度、剥离强度 | 同一牌号、同一炉号、同一规格：公称尺寸大于DN200但不大于DN400时，200根为一批，公称尺寸大于DN400但不大于DN1800时，100根为一批，按实际送检为准。 | 组 | 4
69 | 电工套管 | 外观尺寸、抗压性能、抗冲击性能、跌落试验、弯曲性能 | 同一生产厂家同一规格的材料不小于一组，按实际送检为准。 | 组 | 2
70 | 电线电缆 | 绝缘厚度、导体直流电阻、电压试验 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 6
71 | 热镀锌钢丝网 | 硫酸铜试验、镀锌层重量 | 相同规格为一批，按实际送检为准。 | 组 | 1
72 | 氟碳铝单板 | 膜厚、附着力 | 同一批号，3000m2为一批，按实际送检为准。 | 组 | 1
73 | 小计
十、防雷装置检测
序号 | 检测项目 |  | 检验频率 | 单位 | 检测数量
1 | 防雷装置检测 |  | / | ㎡ | 6008.7
2 | 小计
十一、消防检测
序号 | 检测项目 |  | 检验频率 | 单位 | 检测数量
1 | 消防检测 |  | / | ㎡ | 6006.99
2 | 小计
备注： 1、计价依据：《惠州市建设工程质量安全检测鉴定的收费标准》(惠建协[2017]6号)相关收费条款进行工程检测计费、收费。 2、本次检测预估工作量根据《项目图纸》得出。